南京财经大学红山学院网络中心机房UPS、精密空调维保服务

采购项目询价文件

我院网络中心机房UPS、精密空调维保服务采购项目通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标（采购）工作小组统一组织，并按照《南京财经大学红山学院招投标管理办法（试行）》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，现将有关事项告知如下：

一、承办部门：南京财经大学红山学院信息化建设管理处。

二、项目需求：

1、询价内容

| 项目名称 | 服务要求 | 限价 （万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 南京财经大学红山学院网络中心机房UPS、精密空调维保服务采购项目 | 详见附件一 | 15.8 |

2、服务地点：南京市高淳区鹿鸣大道66号

三、报价单位资质

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等有效证明文件复印件）。提供法定代表人授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与报价地可以不提供授权书）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距询价文件提交截止时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或银行出具的资信证书（复印件）（报价前六个月内），或其经审计的2023年度审计报告复印件，加盖公章；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖公章的承诺函原件）；

（4）自2021年08月01日以来，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（5）本项目不接受联合体响应。

2.本项目的特定资格要求：

报价人须具有2021年08月01日以来与本服务项目相同或类似服务项目的业绩，提供合同复印件（加盖公章，时间以合同签订时间为准）

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、中标单位确定：经采购人综合评价确定中标人。

五、付款方式：本项目完成招标后合同首次签约一年，第一年合同期满并通过考核后进行合同续签。每次服务通过考核后按考核要求约定比例支付相应合同款。

六、报价文件、样品的签署和递交

1．报价文件一式五份（另附单独的报价单一份以便存档），报价文件以密封形式（封口加盖骑缝公章）封装，外包装应注明项目名称、报价人名称、联系人及电话和“开标前请勿拆封”字样。

2．报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由报价人加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公章。

3．请将密封后的报价文件递交至：南京财经大学红山学院党院办办公室，地址：南京财经大学红山学院高淳校区图书馆6楼604室。联系人：徐老师，电话：13913335859。

4.递交报价文件截止时间：2024年11月8日上午11:00点（北京时间）

七、报价文件的组成

1．文件目录索引。

2．资质证明：询价文件第三项“报价单位资质”中所要求的证明材料。

3. 报价单：报价为一次性报价，采购人不再支付其他任何费用。

4．承诺及说明：报价人对询价文件中采购人需求的相应承诺、2021年8月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书，以及认为其他需要说明和承诺的材料

八、联系方式

联系人：徐老师     联系电话：13913335859

技术联系人：吴老师     联系电话：13601404240

本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院招投标(采购)工作小组。

附件一：项目采购需求文件

附件二：分项报价表

附件三：技术要求响应及偏离表

附件四：项目评分标准

南京财经大学红山学院招投标工作小组

2024年10月30日

附件一：项目采购需求文件

- UPS、精密空调设备清单

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 完成标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维谛EPM400（含4个50K功率模块）UPS维保服务 | 1年 | 完成每年至少 4 次检查维护 | 2 | 台 |
| 2 | 维缔CRV045精密空调维保服务 | 1年 | 完成每年至少 4次检查维护 | 4 | 台 |
| 3 | 维缔CRV045精密空调维保服务 | 1年 | 完成每年至少 4次检查维护 | 2 | 台 |

- 二、技术参数（项目需求中★项为实质性要求，有一项负偏离做无效响应处理，▲项作为重 要参数。加★参数和▲参数须提供技术支持佐证材料（产品印刷彩页、手册、检测报告或技术参数中要求的证明材料））

（一）项目要求及说明

本项目维保服务包括如下内容：UPS 和精密空调设备包备件一年四次巡检维护服务（增加小长假之前的巡检）

▲1、远程支持服务（提供承诺函并加盖公章）

供应商应设有 7×24 小时的服务热线，向采购人提供全天候无间断的远程支持服务，可随时接受故障的反馈和申报。支持服务将包括产品技术咨询、设备配置与使用指导、硬件或软件故障诊断，以及软件升级指导等。

供应商应在法定节假日期间提供值班人员联系方式，并确保节假日期间 7x24 小时提供支持。

▲2、现场支持服务（提供承诺函并加盖公章）

供应商应对所有维保产品提供 7x24 小时现场支持服务，供应商在服务过程中应反馈及时，处理的流程和文档应全面规范。在采购人的相关设备的重要使用时间内，经采购人提前 3 个工作日通知，供应商应派专人现场保驾护航。

3、备品备件保修服务

1) ★供应商应对所有维保产品提供 7x24 小时的备品备件支持服务。当确认为产品损坏并需要备品或备件提供时，应在规定时间内运抵设备现场，备件免费更换迅速及时。（提供承诺函并加盖公章）

2) ▲须保证提供的维修配件、易损件等零配件，由供应商提供，经过严格测试验证，保证可用性；（提供承诺函并加盖公章）

3) ▲如供应商提供厂家备品备件和厂家质保服务，需要提供相关支持证明文件和对应的售后服务承诺书，并由对应的厂家认证工程师进行保养和维修服务。（提供承诺函并加盖公章）

4）空调备品备件：压缩机、控制器、温湿度传感器、空气开关（可整定电流）、交流接触器、蒸发器、电机、风机、电加热器、加湿器、空气过滤网、内机保温板、水管保温材料、空气压差开关。

UPS 备品备件：电源板、驱动电源板、并机板、主控板、显示控制板、并机静态开关控制板、风扇电源板、静态开关电源板、滤波板、电池滤波板、显示屏、输出电源检测信号板、功率模块、功率模块、功率模块、直流电容组件、输入交流电容组、输出交流电容组、风扇、保险。

4、其它要求

为了确保 UPS 和精密的维保服务能够得到专业的维护，避免维护中产生的风险，供应商必须满足以下资质要求

1) 供应商应至少具有 3 名以上的经过 UPS 和精密空调公司培训并认证的售后工程师，应提供相关的培训证书；

2) ▲供应商应严格按照 UPS 和精密空调维护规程进行作业，应在维护前提前预约、提交维护方案、经同意后才能进行施工作业，并在作业现场遵守采购人的相关规定；（提供承诺函并加盖公章）

（二）UPS和精密空调年度维保服务内容

★1．服务范畴（提供承诺函并加盖公章）：

1) UPS 和精密空调产品硬件的定期维护与软件的维护与升级，包括对正常工作所必需的定期维护，对发生故障的 UPS 和精密空调按规定时间及时免费处理（包括修复和零配件更换）。（提供承诺函）

2) 提供一年四次的 UPS 和精密空调硬件清扫维护，其中包括对 UPS 的全面除尘、UPS外部电池组的除尘服务以及精密空调的外机清洗，按需更换精密空调专用过滤网。

3) 提供一年四次对 UPS 和精密空调主机的全面维护，并出具相关的维护报告。

4) 提供一年四次对 UPS 外接的长延时电池组的全面检测，通过放电检测对每 1 节电池进行测量，并出具相关的检测报告。

5) 服务时间：所有维保范围内设备每季度 1 次。

6) 提供 UPS 和精密空调的定期巡检服务并出具相关的预防性故障分析报告。

7) 服务响应时间（提供承诺函）：

2 小时内到达现场，正常情况下 24 小时内修复设备；对于如设备遭受雷击、起火燃烧和水淹而引发的重大故障（可修复的故障）72 小时内修复。

2．提供 7x24 小时热线电话技术支持。

三 、服务承诺

★供应商须在中标后出具维谛 UPS 原厂备件承诺函、维谛精密空调原厂备件承诺函、备用工具列表、维谛 UPS 售后服务授权书、维谛精密空调售后服务授权书、原厂售后服务工程师证明（提供承诺函并加盖公章），如中标后不能提供，则作废标处理。

四、 验收标准

（1）供应商所提供的服务均应满足采购要求。每次维保服务完成后，维保的设备应运行于良好的工作状态；在每次维护保养服务完成后，向采购人提供当次维护保养服务的报告。

（2）供应商应按要求完成采购文件中的所有服务要求，并在服务年度完成后，提交总的服务报告，采购人就供应商实际完成的服务、服务态度、响应时间、服务质量、故障处理能力等指示进行综合验收。

五 、付款方式

服务满一年，乙方提供服务验收报告、年度小结、对应的增值税普通发票，甲方收到对应的资料后，20 个工作日内付清该阶段服务款。

六、合同履行期限：自合同签订之日起 1 年。

附件二：

报价表

报价人名称：（盖章）            法定代表人（授权代表）签字：

联系方式：         日期：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 维保单价，台/年（元） | 维保总价，/年（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 维谛 | EPM400（含4个50K功率模块） | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 精密空调 | 维缔 | CRV045 | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 精密空调 | 维谛 | DME12 | 2 | 台 |  |  |
|  | 维保总计，6%税 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件三

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

备注：

1.供应商需对附件一中的“技术参数”以及“服务承诺”逐条做出明确响应。

2.如果询价文件要求提供证书及资格文件，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件四：

项目评分标准

一、定标原则

1.本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

2.使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按价格评分由高到低顺序排列。总得分且价格评分相同的，报价满足询价文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 25 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分满为 25 分。其他响应供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 响应报价得分=(评审基准价／最终响应报价)×25 |
| 技术响应 | 25 | 完全满足采购文件技术参数要求的得 25 分。加★为实质性要求，有一项负偏离做无效响应处理；加▲参数为重要技术参数，每有一项负偏离扣 3 分；其他每有一项负偏离的扣 1 分，扣完为止。优于采购文件技术参数不加分。（各响应供应商务必按照各项技术要求在技术参数及偏离表中如实详细填列。其中标注★和▲参数，须提供技术支持材料以佐证所投产品的主要技术参数及功能，如厂家产品彩页和厂家产品说明书或技术参数中要求的证明材料，并在技术参数偏离表标明相应证明材料的页码，未提供技术支持材料的不予认可。） |
| 服务方案 | 6 | 日常维护服务方案： 根据供应商提供的维护服务方案，包括常见故障的处理流程，相关资料的整理更新管理等；用户服务质量考核等，主要从方案的科学性、完整性、与实际符合性进行综合评价。 方案科学且完整、可行性高得 6 分； 方案较完整、可行性尚可得 4 分； 方案可行性一般得 2 分； 未提供不得分。 |
|  | 6 | 项目组织管理与实施进度计划： 根据供应商项目组织管理与实施进度计划内容、进度控制、与本项目需要相匹配等情况进行评价： 计划具体详细，进度控制合理，完全满足项目需求，得 6 分； 计划基本完整，进度控制基本合理，基本满足项目需求，得 4 分； 计划不完整，进度控制差，得 2 分； 未提供不得分。 |
|  | 6 | 应急服务方案： 根据供应商提供的应急服务方案，包括但不限于在突发事件与特殊时 段，如节假日或深夜，如何提供应急服务进行综合评价。 方案科学合理、内容完整清晰无遗漏，具有明显的优势，优于招标文件要求得 6 分； 方案合理，内容较为完整，基本满足招标文件要求得 4 分； 方案内容较差得 2 分； 未提供不得分。 |
|  | 10 | 巡检服务方案： 根据供应商提供的巡检服务方案，包括但不限于详细巡检服务方案，明确定期、非定期巡检方案、巡检日志、归档管理制度的合理性等进行综合评价。 方案合理，完整清晰，优于招标文件要求的得 10 分； 方案合理，内容较为完整，基本满足招标文件要求得 7 分； 方案内容较差得 4 分； 未提供不得分。 |
|  | 6 | 备件解决方案： 提供详细的备件解决方案。 承诺可在问题发生两小时内提供备件到用户方的得 6 分； 承诺问题发生后调集备件更换，但更换周期不能控制在两小时以内的得2 分； 提供承诺书原件并加盖公章，未按要求提供，本项不得分。 |
| 增值服务 | 6 | 供应商服务于本项目的维修工程师具有健康且优质的技术实力，项目负责人同时具有近3个月的体检报告以及维保产品的厂家相关资格证书或上岗证的得2分。其余人员每提供 1 个维保产品的厂家相关资格证书或上岗证的得 2 分，最多6分。（提供供应商为其缴纳的 2024 年 1 月份-2023 年 10 月份社会保障资金证明材料复印件和有效证书复印件，未提供不得分） |
| 业绩 | 10 | 响应供应商提供近 3年（2021年8月1日以来与本服务项目相同或类似服务项目的业绩，每提供一个得 2 分，最多得 10 分。(以合同签订时间为准，需提供合同复印件，原件备查。所有供应商业绩一经发现虚假材料的，将被追究法律责任。） |